[image: image4.png]



         АДМИНИСТРАЦИЯ                                            КУПИНСКОГО РАЙОНА

 КОПКУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                           НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

Тридцать четвертая  сессии пятого созыва

11.05.2018                                                                                   № 147                                                                           
Об утверждении  актуализированной схемы теплоснабжения с. Копкуль, 

с. Чумашки, д. Вороновка  Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области  
        На основании Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О теплоснабжении", Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 (ред. от 07.10.2014) "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 N 307 (ред. от 14.11.2014) "О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 (ред. от 23.08.2014) "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения",  в соответствии с Протоколом публичных слушаний № 1 от 05.04.2018 года, Устава Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области Совет депутатов Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области  
РЕШИЛ:
1. Утвердить  актуализированную схему теплоснабжения с. Копкуль, с. Чумашки, д. Вороновка   Копкульского  сельсовета Купинского района Новосибирской области.

2. Направить  актуализированную схему теплоснабжения с. Копкуль, с. Чумашки, д. Вороновка  Копкульского сельсовета Купинского района Главе Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области для подписания.
3. Опубликовать настоящее решение  в соответствии Устава Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области.
4. Настоящее решение вступает в силу  после подписания и опубликования.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на техника землеустроителя администрации   Копкульского сельсовета Батракову С. Ю. 
Председатель Совета депутатов 

Копкульского сельсовета 

Купинского района Новосибирской области                         Т. А. Фиськова
Глава Копкульского сельсовета 

Купинского района Новосибирской области                          О. В. Сивак
 Приложение № 1

 






     к решению Совета депутатов 

                                                                       № 147  от 11.05.2018
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

      Основанием для разработки схемы теплоснабжения с. Копкуль, с. Чумашки, д. Вороновка Копкульского сельсовета является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 - ФЗ «О теплоснабжении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Копкульского сельсовета;

- Генеральный план поселения.

I.  Общие положения Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в  соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:
·  определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение

·  повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

·  минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

·  обеспечение жителей с. Копкуль, с. Чумашки. д. Вороновка тепловой энергией;

·  строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования  Копкульского сельсовета;

·  улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения
Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории села

а) площадь строительных фондов и приросты площадей строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Согласно п. III. п. IV. «Основные технические показатели» генерального плана Копкульского  сельсовета, разработанного ООО НИИ Земля и город (г. Нижний Новгород), перспективное строительство отсутствует. 
	№ п/п
	Показатели территориального планирования
	Единица измерения
	Современное состояние

на 2012 г.
	2022г.
	2032г.

	I
	ТЕРРИТОРИЯ

	1.1
	Всего 
	га
	47505,6
	47505,6
	47505,6

	1.2
	в том числе: с. Копкуль
	га
	74,14
	74,14
	74,14

	1.3
	с. Чумашки
	га
	122,72
	122,72
	122,72

	1.4
	                      д. Вороновка
	га
	78,16
	78,16
	78,16

	1.5
	                      д. Новоказарино
	га
	45,05
	45,05
	45,05

	1.6
	Итого по населенным пунктам:
	га
	320,07
	320,07
	320,07

	
	Функциональные зоны в границах населенных пунктов

	1.7
	СТН-А. 

Зона поселкового центра
	га
	-
	9,90
	9,90

	1.8
	СТН-Б 

Зона жилой застройки центра сельского поселения
	га
	-
	112,81
	112,81

	1.9
	СТН-В 

Зона жилой застройки периферийных частей сельского поселения
	га
	-
	192,38
	192,38

	1.10
	ТСП–КД 

Зона коммерческо-деловая (мелкого производства)
	га
	-
	4,97
	4,97

	
	Функциональные зоны за границами населенных пунктов

	1.11
	Кд

Зона коммерческо-деловая
	га
	-
	22,64
	22,64

	1.12
	Ит

Зона инженерно-технических объектов.
	га
	-
	2,64
	2,64

	1.13
	Схп

Зона производственных и сельскохозяйственных объектов
	га
	-
	163,93
	163,93

	1.14
	Сп

Зона объектов специального назначения

	га
	-
	2,74
	2,74

	1.15
	Сх-1

Зона сельскохозяйственного использования
	га
	-
	12335,32
	12335,32

	1.16
	Сх-2 

Зона природных ландшафтов, занятая луговой и древесно-кустарниковой растительностью вне границ лесного фонда
	га
	-
	34433,5
	34433,5

	1.17
	Лф

Зона природных ландшафтов в границах лесного фонда
	га
	-
	176,00
	176

	II
	Население

	2.1
	Всего 
	чел.
	1727
	1576
	1526

	2.2
	в том числе: с. Копкуль
	чел.
	676
	636
	624

	2.3
	                      с. Чумашки
	чел.
	530
	474
	455

	2.4
	                      д. Вороновка
	чел.
	304
	272
	261

	2.5
	                      д. Новоказарино
	чел.
	217
	194
	186

	2.6
	Плотность населения 
	чел. на га
	0,036
	0,033
	0,032

	III
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД                  

	3.1
	Общий объем жилищного фонда    
	м2
	39545,7
	39545,7
	39545,7

	IV
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

	4.1
	Детские дошкольные учреждения
	единиц
	2
	2
	2

	
	
	мест
	65
	65
	65

	4.2
	Общеобразовательные школы
	единиц
	3
	3
	3

	
	
	мест
	740
	740
	740

	4.3
	ФАП и амбулатории
	объект
	4
	4
	4

	4.4
	Объекты культурно досугового назначения
	единиц
	4
	4
	4

	4.5
	Объекты спортивного назначения
	объект
	3
	3
	3

	V
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	5.1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего
	км
	44,8
	44,8
	44,8

	5.2
	в том числе:          федерального

 значения
	км
	-
	-
	-

	5.3
	                               регионального

значения
	км
	24,7
	24,7
	24,7

	5.4
	межмуниципального

значения
	км
	16,7
	16,7
	16,7

	5.5
	местного значения 
	км
	3,4
	3,4
	3,4

	5.6
	Плотность автодорожной сети
	км/тыс. га
	0,94
	0,94
	0,94

	5.7
	Протяженность железнодорожных путей
	км
	-
	-
	-

	5.8
	Кол-во паромных переправ
	ед.
	-
	-
	-

	5.9
	Протяженность улично-дорожной сети в населенных пунктах
	км
	12,20
	13,42
	14,64

	VI
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	
	Водоснабжение

	6.1
	Водопотребление – всего,

в том числе:
	куб. м./в сутки
	-
	762,67
	762,30

	6.2
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	куб. м./в сутки
	-
	219,26
	212,59

	6.3
	- на производственные нужды
	куб. м./в сутки
	-
	32,89
	42,52

	6.4
	- на поливочные нужды
	куб. м./в сутки
	-
	94,56
	91,56

	6.5
	- на пожаротушение
	куб. м./в сутки
	-
	405,00
	405,00

	6.6
	- неучтенные расходы
	куб. м./в сутки
	-
	10,96
	10,63

	6.7
	Производительность водозаборных сооружений
	куб. м./в сутки
	-
	770,00
	770,00

	6.8
	в том числе водозаборов подземных вод
	куб. м./в сутки
	-
	770,00
	770,00

	6.9
	Среднесуточное водопотребление

на 1 человека
	л./в сутки на чел.
	-
	483,93
	499,54

	6.10
	в том числе

на хозяйственно-питьевые нужды
	л./в сутки на чел.
	-
	139,12
	139,31

	6.11
	Протяженность сетей
	км
	-
	9,600
	11,000

	
	Водоотведение

	6.12
	Общее поступление сточных вод – всего

в том числе:
	куб. м./в сутки
	-
	175,20
	177,12

	6.13
	- хозяйственно-бытовые
	куб. м./в сутки
	-
	140,16
	136,25

	6.14
	- производственные 
	куб. м./в сутки
	-
	28,03
	34,06

	6.15
	- неучтенные расходы
	куб. м./в сутки
	-
	7,01
	6,81

	6.16
	Производительность очистных сооружений канализации
	куб. м./в сутки
	-
	-
	-

	
	Электроснабжение

	6.17
	Расчетная электрическая нагрузка
	кВт
	784,8
	541,8
	524,6

	6.18
	Протяженность сетей всего
	км
	96,3
	96,3
	96,3

	6.19
	в том числе:                          10 кВ
	км
	96,3
	96,3
	96,3

	6.20
	Количество ПС на территории 
	единиц
	-
	-
	-

	6.21
	в том числе:                          35 кВ                   
	единиц
	-
	-
	-

	
	Газоснабжение

	6.22
	Протяженность сетей 
	км
	-
	10,0
	45,5

	6.23
	Количество ГРП, ГРПБ и ГРПШ на территории сельсовета
	единиц
	-
	1
	4

	VII
	ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

	7.1
	Мест складирования отходов всего
	единиц
	7
	7
	2

	7.2
	в том числе:  - поселковая свалка
	единиц
	4
	4
	0

	7.3
	                       - скотомогильник
	единиц
	3
	3
	2

	7.4
	                       - полигон ТБО
	единиц
	0
	0
	0

	7.5
	- мусоронакопительный

пункт
	единиц
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	


б) Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и прогноз перспективного спроса на тепловую энергию

Теплоснабжение  потребителей  с. Копкуль, с. Чумашки, д. Вороновка  Копкульского сельсовета осуществляется  как  централизованным источником тепловой энергии, так и индивидуальными.

Теплоснабжение общественного и жилого фонда с. Копкуль, с. Чумашки, д. Вороновка Копкульского  сельсовета осуществляется от котельной:

установленная мощность 1,5 Гкал/час;

присоединенная нагрузка 0,75 Гкал/час;

протяженность тепловых сетей 2.9 км;

температурный график работы 65/50 0С.

Рисунок 1.1  схема котельной с. Копкуль
[image: image1.png]



 Рисунок 1.2  схема котельной с. Чумашки
[image: image2.emf]
Рисунок 1.3  схема котельной д. Вороновка

[image: image3.emf]
 .

Установленная и располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии на 2013 год представлены в таблице.
Таблица 1.2

	Наименование источника
	Установленная мощность,

Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч

	Котельная с. Копкуль
	0.45
	0.45

	Котельная с. Чумашки
	0.43
	0.43

	Котельная д. Вороновка
	0.55
	0.55


Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии

а) строительство источников тепловой энергии не предусмотрено;

б) необходимость в реконструкции источника тепловой энергии: 
Установка дымососа в котельной с. Чумашки большей мощности;
в) необходимость в техническом перевооружении источника тепловой энергии отсутствует;

г)вывод их эксплуатации и демонтаж оборудования котельной не предусмотрен;

д) в соответствии с генеральным планом территории Копкульского сельсовета, меры по переоборудованию котельных с. Копкуль, с. Чумашки, д. Вороновка в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено;

е) меры по переводу котельной, размещенной в существующей и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены;

ж) учитывая, что генеральным планом территории Копкульского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения  с. Копкуль, с. Чумашки, д. Вороновка  Копкульского сельсовета, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:
	Тип котла

	Марка
	Тепло -  производительность котла,
Гкал/ч
	КПД
%
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	Котельная с. Копкуль

	Водогрейный

Водогрейный
	КВЖ-0,2
	0,15
	80
	0.45
	0.25

	
	КВр-0,35
	0,3
	80
	
	

	Котельная д. Вороновка

	Водогрейный

Водогрейный
	КВЖ-0,3
	0,25
	80
	0.55
	0.23

	
	КВр-0,35
	0,3
	80
	
	

	Котельная с. Чумашки

	Водогрейный

Водогрейный
	КВр-0,25
	0,215
	80
	0.43
	0.21

	
	КВр-0,25
	0,215
	80
	
	


Для регулирования отпуска тепловой энергии от тепло источников используется качественное регулирование т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.


Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, отсутствуют в виду того, что система теплоснабжения состоит из зоны действия одной системы теплоснабжения;

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, отсутствуют в виду того, что перспективы по строительству объектов жилищного фонда, социального , культурно-бытового обслуживания не будет;

в)  предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников, отсутствуют  в виду того, что система теплоснабжения состоит из зоны действия одной системы теплоснабжения;

г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельных в пиковый режим работы,  отсутствуют;

д)  предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения отсутствуют, в виду того, что требования нормативной надежности соблюдаются.
с котельной

Бесхозяйные тепловые сети  на балансе  Копкульского сельсовета отсутствуют.
